## 0РТ.101.005 ОЛ Опросный лист
| 443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит" |  |  | ИНН 6313009980
| Т: +7 846 2777444, 373 5055 ¦ Ф: +7 846 3735055 ¦ E: sales@electroshield.ru |  |  | КПП 631050001
Вер. 1.0
0РТ.101.007 ОЛ Опросный лист1
Трансформаторы распределительные сухие
Номер опросного листа2
Основные параметры
№ п/п | Параметр |  | Значение параметра Электрощит Самара | Значение параметра Заказчика4
1.1 | Нормативный документ |  | ТУ 3411-105-72210708-2008
1.2 | Тип |  | сухой
1.3 | Серия |  | ТЛСЗ-СЭЩ
1.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 25
1.5 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ |  | 10.5
1.6 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ |  | 0.4
1.7 | Условное обозначение схемы и группы соединений обмоток |  | Д/Yн-11
1.8 | Диапазон и число ступеней регулирования обмотки ВН |  | нет
1.9 | Регулирование напряжения обмотки ВН |  | Нет
1.10 | Материал обмоток НН-ВН |  | Медь/Медь
1.11 | Потери холостого хода на основном ответвлении, Вт |  | 140
1.12 | Потери короткого замыкания на основном ответвлении, при 75 0С, Вт |  | 470
1.13 | Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, % |  | 3.2
1.14 | Ток холостого хода на основном ответвлении, % |  | 2.5
1.15 | Полная масса, не более, кг |  | 300
1.16 | Габаритные размеры (длина/ширина/высота), не более, мм |  | 1040х770х1052
1.17 | Ширина колеи (продольная х поперечная) |  | 500х500
Условия работы
2.1 | Число фаз |  | 3
2.2 | Высота установки над уровнем моря, не более, м |  | 1000
2.3 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  | У
2.4 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | 3
2.5 | Номинальная частота питающей сети по ГОСТ 13109-97, Гц |  | 50
2.6 | Степень загрязнения окружающей среды по ГОСТ 15150-69 |  | I
2.7 | Интенсивность землетресения по ГОСТ 17516.1-90, баллы по MSK-644 |  | 8
2.8 | Класс нагревостойкости обмоток НН-ВН |  | В-В
2.9 | Вид системы охлаждения |  | C
2.10 | Уровень изоляции обмоток ВН (пром. частоты/полный грозовой импульс) |  | 28/60
2.11 | Уровень изоляции обмоток НН (пром. частоты/полный грозовой импульс) |  | 5/0
2.12 | Степень защиты |  | IP21
2.13 | Исполнение выводов ВН и НН |  | Верхнее
2.14 | Подключение к ВН |  | Кабелем
2.15 | Подключение к НН |  | Кабелем
2.16 | Схематичное изображение выводов ВН и НН, фазировка
2.17 | Сторона расположения БКТ и паспортной таблички |  | Сторона ВН
Требования к электрической прочности изоляции
3.1 | Электрическая прочность изоляции по ГОСТ 1516.3 |  | облегченная
3.2 | Уровень исполнения внутренней изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | а
Требования к составным частям
4.1 | Количество и тип блока контроля температуры |  | 1хТР-100
4.2 | Количество и тип датчика температуры |  | нет
4.3 | Длина кабеля датчика температуры, мм |  | 3000
4.4 | Количество переставных катков |  | 4, материал: чугун
4.5 | Подъемные и строповочные проушины |  | Да
Требования к упаковке
5.1 | Категория упаковки трансформатора по ГОСТ 23216 |  | КУ-4
5.2 | Тип внутренней упаковки по ГОСТ 23216 |  | ВУIV
Требования к транспортированию
6.1 | Категория в части механических воздействий по ГОСТ 23216 |  | С
6.2 | Категория в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 |  | 6
Требования к хранению
7.1 | Категория в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 |  | 2 (С)
Требования к надежности
8.1 | Установленная наработка на отказ, не менее, ч |  | 25000
8.2 | Полный срок службы, не менее, лет |  | 30
Гарантии изготовителя
9.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет3 |  | 3
Особые требования
Особые требования Электрощит Самара |  | Особые требования Заказчика4
Сведения о заказчике
Наименование организации
Энергетический объект
Контактное лицо
Телефон
E-mail
1Параметры и предельные отклонения параметров не указанные в опросном листе по ГОСТ Р 52719-2007.
2Заполняется Электрощит Самара.
3Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки с
Электрощит Самара.
4Значение параметра Заказчика является справочным.
electroshield.ru

## Лист РИ (hidden)
Лист регистрации изменений
Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата
| измененных | замененных | новых | аннулированных
Нов. | - | - | - | - | 1 | 0418-ХХХХ | - | Телегин | 2017-05-15

## Лист1 (hidden)
| Мощность, кВА | Потери холостого хода, Вт | Потери короткого замыкания, Вт | Напряжение короткого замыкания, % | Ток холостого хода, %
|  |  | при 115 0С |  |  | мощность | габаритные размеры | колея | масса | длина датчика
| 25 | 140 | 470 | 3.2 | 2.5 | 25 | 1040х770х1052 | 500х500 | 300 | 3000
| 40 | 180 | 700 | 3.6 | 2.5 | 40 | 1040х770х1052 | 500х500 | 355 | 3000
| 63 | 250 | 900 | 4 | 2 | 63 | 1040х770х1052 | 500х500 | 465 | 3000
| 100 | 250 | 1550 | 6 | 1 | 100 | 1255х900х1142 | 500х600 | 670 | 3000
| Номинальное напряжение обмотки ВН |  |  | 10 | 28/60
|  |  |  | 10.5 | 28/60
|  |  |  | 6 | 20/40
|  |  |  | 6.3 | 20/40
| Группа и схема соединения |  | Y/Yн-0
Д/Yн-11
[6 empty] | левое | Шинами
[5 empty] | IP21 | правое | Шинами
|  |  | Верхнее |  | IP31 | верхнее | Кабелем
Левое
Правое
Верхнее
| Количество и тип катков |  | 4, материал: сталь
4, материал: чугун
4, материал: пластик
Принудительная вентиляция, количество вентиляторов
Нет
Да, три вентилятора
Вентиляция для увеличения мощности и шкаф тепловой защиты трансформатора
Нет
Увеличение на 25% мощности
Увеличение на 40% мощности
| Виброопоры | Нет
Да
| Диапазон и число ступеней регулирования обмотки ВН |  |  | ±2х2.5%
нет
| Количество и тип датчика температуры |  |  | нет
3 х pt-100
4 х pt-100