## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ (внутренней установки)
1 | Заказчик:
2 | Наименование объекта
3 | Тип выключателя:
Тип |  |  | Номинальное |  | Ток |  |  |  | Номинальный ток
привода |  |  | напряжение |  | отключения
Пружинно- |  |  | 10 кВ |  | 20 кА |  |  |  | 1000 А |  |  | 1600 А
моторный |  |  |  |  | 25 кА |  |  |  | 1250 А
Электро- |  |  |  |  | 31.5 кА |  |  |  | 1600 А |  |  | 2000 А |  |  |  | 2500 А |  |  |  | 3150 А
магнитный |  |  |  |  | 40 кА |  |  |  | 1600 А |  |  | 2000 А |  |  |  | 2500 А |  |  |  | 3150 А
[5 empty] | 50 кА |  |  |  | 2000 А |  |  | 2500 А |  |  |  | 3150 А |  |  |  | 4000 А
4 | Количество выключателей: | [6 empty] | шт.
5 | Исполнение выключателей:
5.1. |  | Стационарное | [8 empty] | 5.3. | Выкатное
|  | Тип ячейки: | [8 empty] | Тип ячейки:
|  | Номинальный ток | [8 empty] | втычные контакты главных цепей | [10 empty] | шт.
|  | заменяемого выключателя | [6 empty] | А |  | "Тюльпан" |  |  | 1000 А |  |  |  |  | D=24мм.
[14 empty] | 1600 А |  |  |  |  | D=36мм.
5.2. |  | С комплектом адаптации | [8 empty] | "Ламель" |  |  | 630 А |  |  |  |  | 1000 А
|  | Тип ячейки: | [11 empty] | 1600 А |  |  |  |  | 3150 А
|  | Номинальный ток | [8 empty] | Включить в поставку
|  | комплекта адаптации |  |  |  |  | А |  |  |  | новые контакты
6 | Напряжение питания привода выключателя*:
|  |  |  | Переменный ток | [7 empty] | Постоянный ток
|  |  |  | ~ 230 В |  |  | ~ 120 В |  |  |  |  | = 220 В | [5 empty] | = 110 В
Шина питания
Шина управления
7 | Дополнительно выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями
с указанными параметрами:**:
| Дополнительные электромагниты встроенных расцепителей: | [13 empty] | Да |  |  |  |  | Нет
Токовые электромагниты | [5 empty] | Электромагнит с питанием от независимого источника (YAV)
(YAA) | [5 empty] | = 220 В |  |  |  | = 110 В |  |  | ~ 230 В |  |  |  | ~ 120 В |  |  |  | ~ 100 В
3 А |  |  | 5 А
8 | Тип разъемов жгутов вторичных цепей:
Жгут без разъема L=1,5м. в гофре, 0,7м. свободные концы | [13 empty] | с клеммным рядом
1 жгут с 2РТТ60КП47 | [5 empty] | 1 жгут с HAN 42
2 жгута с 2РТТ48П20 | [5 empty] | 2 жгута с HAN 24
9 | ***Дополнительные блок-контакты аварийной сигнализации (БКА): | [13 empty] | Да |  |  |  |  | Нет
10 | Сведения о монтаже:
| монтаж под «ключ» |  |  |  |  | монтаж поставщиком | [11 empty] | присоединений
| монтаж заказчика |  |  |  |  | монтаж с обучением заказчика | [11 empty] | присоединений
11 | Дополнительные требования:
12 | Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ:
* Дополнительные параметры ШП и ШУ. Пружинно-моторный привод: - типовое решение - только одинаковый род оперативного тока и одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ; - нетиповое решение - разный род оперативного тока, но одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ. Электромагнитный привод: - типовое решение - только одинаковый род оперативного тока и одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ; - нетиповое решение – возможен смешанный оперативный ток и одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ - только по согласованию с ОГК ВВ. ** Дополнительные параметры токовых расцепителей для схем с дешунтированием и расцепителя с питанием от независимого источника. Пружинно-моторный привод: - типовое решение – YAA и YAV устанавливаются при ШУ переменного оперативного тока; - нетиповое решение – YAA и YAV устанавливаются при ШУ постоянного оперативного тока. Электромагнитный привод: - типовое решение – YAA и YAV устанавливаются только при ШУ и ШП переменного оперативного тока для номинально тока выключателя до 1600 А включительно, при ШУ и ШП постоянного оперативного тока YAA и YAV не устанавливаются; - нетиповое решение установки только по согласованию с ОГК ВВ. *** Дополнительные параметры БКА. БКА устанавливаются только при наличии YAA и(или) YAV на все типы приводов по требованию заказчика. При этом для приводов с двумя жгутами БКА устанавливаются только при типе штепсельных разъемов HAN(ILME); для приводов с одним жгутом ограничений по установке БКА нет. При отсутствии требования заказчика БКА не устанавливаются по умолчанию, вне зависимости от наличия YAA и (или) YAV.