443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит"                              ИНН 6313009980

Т: +7 846 2777444, 373 5055 | Ф: +7 846 3735055 | E: sales@electroshield.ru                                                              КПП 631050001

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

ОЛ – СЭЩ–0,63/6(10) и ОЛ – СЭЩ–1,25/6(10)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(справочная)
0РТ.135.035 ТИ

САМАРА

2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											3

1 Назначение										4

2 Условное обозначение трансформатора						4

3 Технические данные									5

4 Устройство										7

5 Размещение и монтаж								8

6 Маркировка и пломбирование							8

7 Меры безопасности									8

8 Подготовка к работе и пуск								9

9 Техническое обслуживание								9

Приложение А										11

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая информация предназначена для ознакомления с конструкцией и техническими характеристиками силовых трансформаторов малой мощности ОЛ-СЭЩ-0,63/6(10) и ОЛ-СЭЩ-1,25/6(10). Содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации данных изделий.

Все приведенные в технической информации величины справочные. Изготовитель оставляет за собой право изменения отдельных параметров в случае изготовления специальных трансформаторов с улучшенными техническими параметрами.

В дополнение к настоящей информации следует пользоваться следующими документами:

      - ТУ 3413 – 158 – 15356352 – 2010 Трансформаторы силовые малой мощности ОЛ-СЭЩ-0,63/6(10) и ОЛ-СЭЩ-1,25/6(10). Технические условия.

- 0РТ.486.064.ПС Трансформаторы силовые малой мощности 
ОЛ-СЭЩ-0,63/6(10) и ОЛ-СЭЩ-1,25/6(10) Паспорт.

- 0РТ.142.096.РЭ Трансформаторы силовые малой мощности 
ОЛ-СЭЩ-0,63/6(10) и ОЛ-СЭЩ-1,25/6(10) Руководство по эксплуатации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Силовые трансформаторы малой мощности ОЛ-СЭЩ-0,63/6(10) и 
ОЛ-СЭЩ-1,25/6(10) (именуемые в дальнейшем трансформаторы) предназначены для обеспечения питания цепей автоблокировки от воздушных линий и продольного электроснабжения железных дорог.

Климатическое исполнение трансформатора «УХЛ» или «Т», категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации на открытом воздухе.

2 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Расшифровка условного обозначения трансформаторов:

О  Л -  СЭЩ  - ХХХ /  ХХ  Х   1

|  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс напряжения, кВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная мощность, кВ∙А |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрированный товарный знак изготовителя |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С литой изоляцией |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Однофазный |

Пример записи обозначения трансформатора однофазного, с литой изоляцией, с номинальной мощностью 0,63 кВ∙А, класса напряжения 
10 кВ, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 1 по 
ГОСТ 15150-69 при его заказе:

Трансформатор ОЛ-СЭЩ-0,63/10 УХЛ1

ТУ 3413-158-15356352-2010

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные технические данные трансформаторов 
ОЛ-СЭЩ-0,63/6(10) и ОЛ-СЭЩ-1,25/6(10) приведены в таблице 1. Конкретные значения технических параметров и измеренные значения указываются в паспортах на трансформаторы. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, масса и принципиальная схема трансформаторов указаны в приложении А настоящей технической информации.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение для типов |
| --- | --- |
|  | ОЛ-СЭЩ-0,63/6 | ОЛ-СЭЩ-0,63/10 | ОЛ-СЭЩ-1,25/6 | ОЛ-СЭЩ-1,25/10 |
| Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 7,2 | 12 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6 6,3 6,6 | 10 10,5 11 | 6 6,3 6,6 | 10 10,5 11 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, на ответвлениях, В: х – а1 х – а2 х – а3 х – а4 х – а5 | 218 224 230 236 242 |
| Номинальная мощность, В∙А | 630 | 1250 |
| Ток холостого хода, %, не более | 50 | 35 |
| Потери холостого хода, Вт, не более | 50 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 5 |
| Потери короткого замыкания, Вт, не более | 55 |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 |
| Предельная мощность в течение 0,1 с и периодичности включения через 2 с (3 повторных включения), кВ∙А | 2,0 |
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
| Предельные отклонения на основные характеристики, %: - коэффициент трансформации - ток холостого хода - потери холостого хода - потери короткого замыкания - напряжение короткого замыкания | ±0,5 +30 +15 +10 ±10 |

## 3.2 Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» и «Т» категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для работы в следующих условиях:

- верхнее значение температуры окружающего воздуха для исполнения «УХЛ» плюс 55 (С, для исполнения «Т» плюс 65 (С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 (С для исполнения «УХЛ», минус 10 (С для исполнения «Т»;

- относительная влажность воздуха 100 % при плюс 25 (С для исполнения «УХЛ», при плюс 35 (С для исполнения «Т»;

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы – атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69;

- положение трансформатора в пространстве – вертикальное, высоковольтными выводами вверх.

3.3 Удельная длина пути утечки внешней изоляции трансформаторов, соответствует степени загрязнения при эксплуатации IV (очень сильной), и составляет не менее 3,1 см/кВ по ГОСТ 9920-89.

3.4 Изоляция трансформаторов должна выдерживать испытательные напряжения применительно к нормальной изоляции, уровень изоляции «б» в соответствии с ГОСТ 1516.3-96.

Величины испытательных напряжений первичных обмоток должны соответствовать указанным в таблице 2.

3.5 Изоляция вторичных обмоток трансформаторов должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение частотой 50 Гц, приложенное от внешнего источника, равное 5 кВ.

Таблица 2

| Класс напряжения, кВ | Испытательное одноминутное напряжение внутренней изоляции, кВ | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Полный импульс | Срезанный импульс |
| 6 | 25 | 60 | 70 |
| 10 | 35 | 75 | 90 |

4 УСТРОЙСТВО

4.1 Трансформаторы по виду конструкции являются опорными однофазными двухполюсными двухобмоточными. Корпус трансформаторов выполнен из эпоксидного компаунда на основе циклоалифатической смолы, который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от механических и климатических воздействий.

4.2 Высоковольтные вводы первичной обмотки расположены на верхней части трансформаторов и выполнены в виде контактов с резьбой М10. Вводы вторичной обмотки располагаются в нижней части трансформаторов и выполнены в виде контактов с резьбой М6.

4.3 Трансформаторы имеют болт заземления М8, который расположен на корпусе.

4.4 Трансформаторы комплектуются крышкой для закрытия и пломбирования выводов измерительной обмотки, защиты от несанкционированного доступа, класс защиты IP 44 по 
ГОСТ 14254-96.

5 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

5.1 Крепление трансформаторов ОЛ-СЭЩ-0,63/6(10) и 
ОЛ-СЭЩ-1,25/6(10) на месте установки производится с помощью четырех болтов крепления М12 за гайки, расположенные в корпусе трансформаторов.

5.2 При монтаже необходимо снять оксидную пленку с первичных контактов трансформаторов и с подводящих шин абразивной салфеткой.

5.3 Провода, присоединяемые к вторичным выводам трансформаторов, должны быть снабжены наконечниками или свернуты в кольцо под винт М6 и облужены. Подвод проводов осуществляется через кабельные вводы М20х1,5.

5.4 Допускается параллельная работа однотипных трансформаторов.

6 МАРКИРОВКА

6.1 Трансформатор имеет паспортную табличку, выполненную по ГОСТ 11677-85.

6.2 Маркировка выводов выполнена методом литья, на корпусе трансформатора.

7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Конструкция, монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов малой мощности ОЛ-СЭЩ-0,63/6(10) и ОЛ-СЭЩ-1,25/6(10) должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75 и 
ГОСТ 12.2.007.3-75, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (РД 34.20.501-95), «Правил устройства электроустановок», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (РД 153-34.0-03.150-00).

7.2 Требования безопасности при испытаниях по ГОСТ 12.3.019-80.

7.3 Конструкция трансформаторов пожаробезопасна. Это требование обеспечивается применяемыми при изготовлении трансформаторов материалами.

7.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу «1» и предназначены для установки в недоступных местах или внутри других изделий.

7.5 Не допускается производить какие-либо переключения во вторичных цепях трансформаторов, не убедившись в том, что напряжение с первичной обмотки снято.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 При техническом обслуживании трансформатора необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности».

8.2 Техническое обслуживание проводится в сроки, предусмотренные для установки, в которую встраивается трансформатор.

8.3 Техническое обслуживание проводится в следующем объеме:

- очистка поверхности трансформатора от пыли и грязи;

- внешний осмотр трансформатора на отсутствие повреждений;

- проверка надежности контактных соединений;

- испытания в объемах согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

8.4 Рекомендации по методам контроля изложены в руководствах по эксплуатации.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе «Ж» согласно 
ГОСТ 23216-78.

9.2 Условия транспортирования трансформаторов в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения «8» или «9» 
ГОСТ 15150-69 для исполнений «УХЛ» или «Т» соответственно.

9.3 Хранение и складирование трансформаторов должно производиться в закрытых помещениях в упаковке или без нее. При транспортировании и хранении трансформаторов должны быть приняты меры против возможных повреждений.

9.4 При транспортировании и хранении трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

9.5 Подъем и перемещение трансформаторов осуществлять с помощью рым-болтов М10, вкрученных в первичные контакты. Схема строповки приведена в руководстве по эксплуатации.

Не допускается подъем трансформаторов за ребра.

9.6 Срок хранения трансформаторов без переконсервации - 3 года.

Приложение А

Масса, не более, 43 кг

Рис.А.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры

трансформаторов ОЛ – СЭЩ – 0,63/6(10) и ОЛ – СЭЩ – 1,25/6(10)

Продолжение приложения А

Рисунок А.2 Принципиальная электрическая схема трансформаторов

ОЛ – СЭЩ – 0,63/6(10) и ОЛ – СЭЩ – 1,25/6(10)

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель технического отдела Производства «Русский трансформатор»

_____________ Сургаев Р.С.

«____»_______________ 2019

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер-конструктор

Производства «Русский трансформатор»

______________ А.В. Гертнер

«____»_________ 2019

СОГЛАСОВАНО:

И.О. Главного конструктора КОИТ Производства «Русский трансформатор»

____________ Телегин И. Ф.

«____»_______________ 2019

electroshield.ru