{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["0РТ.101.001 ОЛ","Лист регистрации изменений"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":24,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"0РТ.101.001 ОЛ","index":0,"n_rows":87,"n_cols":13,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,9,34,10],[32,11,32,12],[33,11,33,12],[55,1,55,8],[55,9,55,10],[58,1,58,8],[58,9,58,10],[47,9,47,10],[27,1,27,8],[27,9,27,10],[28,1,28,8],[28,9,28,10],[30,1,30,8],[30,9,30,10],[31,1,31,8],[31,9,31,10],[41,1,41,8],[41,9,41,10],[41,11,41,12],[42,0,42,12],[44,1,44,8],[44,9,44,10],[44,11,44,12],[45,1,45,8],[76,7,76,12],[61,1,61,8],[32,1,32,8],[32,9,32,10],[37,0,37,12],[61,9,61,10],[39,1,39,8],[39,9,39,10],[53,1,53,8],[53,9,53,10],[43,1,43,8],[43,9,43,10],[39,11,39,12],[33,1,33,8],[33,9,33,10],[34,1,34,8],[35,11,35,12],[36,11,36,12],[35,1,35,8],[76,0,76,6],[38,0,38,12],[40,1,40,8],[40,9,40,10],[40,11,40,12],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[15,1,15,8],[27,11,27,12],[28,11,28,12],[22,1,22,8],[22,9,22,10],[23,1,23,8],[23,9,23,10],[16,1,16,8],[16,9,16,10],[26,9,26,10],[15,9,15,10],[25,11,25,12],[26,11,26,12],[17,1,17,8],[17,9,17,10],[18,1,18,8],[18,9,18,10],[19,1,19,8],[21,1,21,8],[20,1,20,8],[20,9,20,10],[90,11,90,12],[8,0,8,12],[9,0,9,12],[11,0,11,12],[10,3,10,12],[14,11,14,12],[15,11,15,12],[89,11,89,12],[16,11,16,12],[17,11,17,12],[18,11,18,12],[19,11,19,12],[20,11,20,12],[21,11,21,12],[22,11,22,12],[23,11,23,12],[24,11,24,12],[12,0,13,0],[12,1,13,8],[12,9,13,10],[35,9,35,10],[34,11,34,12],[72,7,72,12],[74,0,74,6],[0,53,3,53],[71,0,71,6],[71,7,71,12],[36,1,36,8],[36,9,36,10],[10,0,10,2],[21,9,21,10],[24,1,24,8],[24,9,24,10],[25,1,25,8],[25,9,25,10],[26,1,26,8],[66,9,66,10],[68,1,68,8],[68,9,68,10],[29,0,29,12],[30,11,30,12],[31,11,31,12],[65,9,65,10],[43,11,43,12],[47,11,47,12],[19,9,19,10],[47,1,47,8],[12,11,13,12],[84,0,84,12],[82,0,82,12],[78,0,78,12],[55,11,55,12],[58,11,58,12],[61,11,61,12],[65,11,65,12],[66,1,66,8],[66,11,66,12],[68,11,68,12],[67,0,67,12],[69,0,69,12],[70,0,70,6],[70,7,70,12],[73,0,73,12],[75,0,75,6],[75,7,75,12],[74,7,74,12],[79,0,79,12],[80,0,80,12],[81,0,81,12],[83,0,83,12],[72,0,72,6],[65,1,65,8],[45,9,45,10],[45,11,45,12],[46,0,46,12],[48,1,48,8],[48,9,48,10],[48,11,48,12],[49,1,49,8],[49,9,49,10],[49,11,49,12],[50,1,50,8],[50,9,50,10],[50,11,50,12],[51,1,51,8],[51,9,51,10],[51,11,51,12],[52,0,52,12],[54,0,54,12],[56,1,56,8],[56,9,56,10],[56,11,56,12],[53,11,53,12],[64,0,64,12],[57,0,57,12],[59,1,59,8],[59,9,59,10],[59,11,59,12],[60,0,60,12],[62,1,62,8],[62,9,62,10],[62,11,62,12],[63,1,63,8],[63,9,63,10],[63,11,63,12]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО \"Электрощит\"                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ИНН 6313009980"]
[null,"Т: +7 846 2777444, 373 5055 | Ф: +7 846 3735055 | E: sales@electroshield.ru                                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null," КПП 631050001"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Изм. 4"]
["0РТ. 101.001 ОЛ1"]
["Трансформаторы масляные распределительные"]
["Обозначение2",null,null,"-"]
["Основные параметры"]
["№ п/п","Параметр",null,null,null,null,null,null,null,"Значение параметра Электрощит Самара",null,"Значение параметра Заказчика6"]
[]
[1.1000000000000001,"Нормативный документ",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SeriaTrTY(SeriaTr, Napr1)","v":"ТУ 3411-001-72210708-2004"},null,"-"]
[1.2,"Тип",null,null,null,null,null,null,null,"ТМГ-СЭЩ",null,"-"]
["1.3","Серия3",null,null,null,null,null,null,null,11,null,"-"]
["1.4","Номинальная мощность, кВА",null,null,null,null,null,null,null,250,null,"-"]
["1.5","Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ",null,null,null,null,null,null,null,10,null,"-"]
["1.6","Номинальное напряжение обмотки НН, кВ",null,null,null,null,null,null,null,0.4,null,"-"]
["1.7","Условное обозначение схемы и группы соединений обмоток",null,null,null,null,null,null,null,"D/Yн-11",null,"-"]
["1.8","Диапазон и число ступеней регулирования обмотки ВН",null,null,null,null,null,null,null,"±2х2.5%",null,"-"]
["1.9","Потери холостого хода на основном ответвлении, Вт",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"PoteriXX(ShemaNNVN,Mosh1,Napr1,SeriaTr)","v":"580"},null,"-"]
["1.10","Потери короткого замыкания на основном ответвлении, Вт",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"PoteriKZ(SeriaTr, ShemaNNVN, Mosh1, Napr1)","v":"3700"},null,"-"]
["1.11","Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, %",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"NaprajenieKZ(SeriaTr,ShemaNNVN,Mosh1,Napr1)","v":"4.5"},null,"-"]
["1.12","Ток холостого хода на основном ответвлении, %",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TokXX(SeriaTr,Napr1,Mosh1)","v":"1.9"},null,"-"]
["1.13","Полная масса, не более, кг",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"PolnaMassa(SeriaTr,Napr1,Mosh1)","v":"900"},null,"-"]
["1.14","Габаритные размеры (длина/ширина/высота), не более, мм",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"GabaritnieRazmeri(SeriaTr,Napr1,Mosh1)","v":"1400/900/1700"},null,"-"]
["1.15","Материал обмоток НН-ВН",null,null,null,null,null,null,null,"Алюминий-Алюминий",null,"-"]
["Условия работы"]
[2.1,"Число фаз",null,null,null,null,null,null,null,3,null,"-"]
[2.2000000000000002,"Высота установки над уровнем моря, не более, м",null,null,null,null,null,null,null,1000,null,"-"]
[2.2999999999999998,"Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69",null,null,null,null,null,null,null,"УХЛ",null,"-"]
["2.4","Номинальная частота питающей сети по ГОСТ 13109-97, Гц",null,null,null,null,null,null,null,50,null,"-"]
["2.5","Степень загрязнения окружающей среды по ГОСТ 15150-69",null,null,null,null,null,null,null,"II",null,"-"]
["2.6","Интенсивность землетрясения по ГОСТ 17516.1-90, баллы по MSK-644",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["2.7","Категория размещения по ГОСТ 15150-69",null,null,null,null,null,null,null,1,null,"-"]
["Требования к составным частям"]
["Индикатор уровня жидкого диэлектрика"]
["3.1","Тип индикатора уровня жидкого диэлектрика",null,null,null,null,null,null,null,"Поплавковый",null,"-"]
["3.1.1","Контактная система уровня минимального/максимального",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["3.1.2","Номинальное напряжение питания, В",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["Индикатор температуры"]
["3.2","Тип индикатора температуры",null,null,null,null,null,null,null,"Термометр манометрический",null,"-"]
["3.2.1","Контактная система температуры минимальной/максимальной",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["3.2.2","Номинальное напряжение питания, В",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["Реле газовое"]
["3.3","Тип реле газового",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["3.3.1","Уставка по скорости потока жидкого диэлектрика, м/с",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["3.3.2","Выносное устройство для отбора пробы газа",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["3.3.3","Контактная система сигнальная/отключающая",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["3.3.4","Номинальное напряжение питания, В",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["Клапан предохранительный"]
["3.4","Тип клапана предохранительного",null,null,null,null,null,null,null,"35 кПа",null,"-"]
["Воздухоосушитель"]
["3.5","Тип воздухоосушителя",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["3.5.1","Индикаторный силикагель",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["Устройства для перекатки"]
["3.6","Тип катков7",null,null,null,null,null,null,null,"Гладкие",null,"-"]
["3.6.1","Расстояние между средними линиями гладких катков А по ГОСТ Р 52719-2007",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Katki(_Tip7, Mosh1,SeriaTr)","v":"550/550"},null,"-"]
["Мановакуумметр"]
["3.7","Тип мановакуумметра",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["3.7.1","Контактная система давления остаточного/избыточного",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["3.7.2","Номинальное напряжение питания, В",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["Требования к конструкции"]
["3.8","Зажим аппаратный штырьевой ВН",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["3.9","Зажим аппаратный штырьевой НН",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"-"]
["Гарантии изготовителя"]
["4.1","Гарантийный срок эксплуатации, лет5",null,null,null,null,null,null,null,5,null,"-"]
["Комплект запасных частей"]
["Комплект запасных частей Электрощит Самара",null,null,null,null,null,null,"Комплект запасных частей Заказчика6"]
[]
["-",null,null,null,null,null,null,"-"]
["Особые требования"]
["Особые требования Электрощит Самара",null,null,null,null,null,null,"Особые требования Заказчика6"]
[]
["-",null,null,null,null,null,null,"-"]
[]
["1Параметры и предельные отклонения параметров не указанные в опросном листе по ГОСТ Р 52719-2007."]
["2Заполняется Электрощит Самара."]
["311-типовая, 12-энергосберегающая, 14-огнестойкая, 15-согласующая, 16-столбовая."]
["4Для стационарных изделий, б, по ГОСТ 17516.1-90."]
["5Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки с Электрощит Самара."]
["6Значение является справочным."]
["7Входят в комплект по умолчанию для трансформаторов мощностью 1000 кВА и выше."]
[]
[null,"electroshield.ru"]

{"sheet":"Лист регистрации изменений","index":1,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,8,5,8],[1,9,5,9],[1,0,5,0],[0,0,0,9],[1,1,1,4],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[1,5,5,5],[1,6,5,6],[1,7,5,7]]}
["Лист регистрации изменений"]
["Изм.","Номера листов (страниц)",null,null,null,"Всего листов (страниц) в докум.","№ докум.","Входящий № сопроводительного докум. и дата","Подп.","Дата"]
[null,"измененных","замененных","новых","аннулированных"]
[]
[]
[]
[0,"-","-",2,"-",2,"0418-6946","-","Пятыгин","2017-05-31"]
[1,"-","-","-","-",2,"-","-","-","-"]
[2,"-","-","-","-",2,"-","-","-","-"]
[3,"-",2,"-","-",2,"0441-1001","-","Пятыгин","2019-10-31"]
[4,"-",2,"-","-",2,"0441-1903","-","Шейкин","2021-06-01"]