**ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара»**

 **Контакт-центр тел. +7(846) 2777444**

 **e-mail:** **sales@electroshield.ru**

|  |
| --- |
| **Опросный лист на заказ КТП СЭЩ У - /35/0,4 – 98**  |
| Заказ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Количество КТП\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «Согласовано»Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. |
| **Опросный параметр** | **Типовое исполнение параметра (при заказе нужное значение обвести контуром)** | **Возможные опции1** |
| Климатическое исполнение | У1 | ХЛ13 |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |  |
| Тип силового трансформатора | ТМГ | ТМ |  |
| Группа соединения обмоток трансформатора | Y/ Yн-0 | ∆/Yн-11 |  |
| Разъединитель РГПЗ-СЭЩ-35 в комплекте поставки | Установлен на КТП СЭЩ У | – |
| Защита от перенапряжений 35 кВ | ОПН-П-35/40,5-УХЛ1 |  |
| Защита от перенапряжений 0,4 кВ | ВВ | РВН-0,5М | ОПН-П-0,4 |
| ВК | Нет | – |
| Ввод 0,4 кВ для определенной мощности трансформатора | 100-250 кВА | ВР 32-37 |  |
| 400 кВА | ВА-СЭЩ TS630 |  |
| 630 кВА | РЕ 19-41 |  |
| Исполнение ввода- вывода (ВН-НН, где В - воздух, К - кабель)  | ВК | ВВ |  |
| Автоматические выключатели на отходящих линиях | TS400(630)+TD100(TD160, TS250) |  |
| Количество отходящих линий с указанием номинальных токов расцепителей(max 5 шт. с Iн.р.<250 А илиmax 2 шт. с Iн.р.<250 А + 2 шт. с Iн.р.>250 А |  |  |
| Наличие фидера уличного освещения | ВК | Да | Нет |  |
| ВВ | Да | Нет |  |
| Учёт электроэнергии | Да | Нет |  |
| Типоисполнение счетчика | Меркурий 230АМ | Меркурий 230AR,СЭТ-4ТМ, ЦЭ6850М, СА4У-И672М, CE302S33543JY, ПСЧ-4ТМ, ЕвроАльфа2, Альфа 17002 |
| Внешняя ограда незаглубленного типа, пог.м (секциями по 3 пог.м, с калиткой) | Отсутствует в комплекте поставки | 36 |
| Транспортирование КТП СЭЩ У | Перевозка автотранспортом(высотой до 2500 мм) 4 | Железнодорожная перевозка |
| Исполнение КТП СЭЩ У для установки на Т-обр. опору(разъединитель РГПЗ-СЭЩ-35 отсутствует в комплекте поставки или поставляется на отдельной стойке (портале) по дополнительному требованию) |  |

1 В графе «Возможные опции» указываются значения параметров, отличные от типовых.

2 На счетчики ЕвроАльфа, Альфа 1700 при заказе необходимо заполнить опросный лист предприятия-изготовителя счетчиков.

3 При условии согласования предохранителей 35 кВ исполнения У1.

4 Перевозка автотранспортом КТП СЭЩ У с разъединителем РГПЗ-СЭЩ-35 производится при демонтаже разъединителя с металлоконструкции, разъединитель транспортируется отдельным грузовым местом. Транспортный габарит самой подстанции в данном случае L×B×H: 2970×2620×2420 мм