## 0РТ.101.004 ОЛ Опросный лист
| 443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит" |  |  | ИНН 6313009980
| Т: +7 846 2777444, 373 5055 ¦ Ф: +7 846 3735055 ¦ E: sales@electroshield.ru |  |  | КПП 631050001
Вер. 1.1
0РТ.101.004 ОЛ Опросный лист1
Трансформаторы распределительные сухие
Обозначение2
Основные параметры
№ п/п | Параметр |  | Значение параметра Электрощит Самара | Значение параметра Заказчика4
1.1 | Нормативный документ |  | ТУ 3411-138-15356352-2009
1.2 | Тип |  | сухой
1.3 | Серия |  | ТСЛ-СЭЩ
1.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 250
1.5 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ |  | 10
1.6 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ |  | 0.4
1.7 | Условное обозначение схемы и группы соединений обмоток |  | Д/Ун-11
1.8 | Диапазон и число ступеней регулирования обмотки ВН |  | ±2х2.5%
1.9 | Регулирование напряжения обмотки ВН |  | ПБВ
1.10 | Материал обмоток НН-ВН |  | Алюминий-Алюминий
1.11 | Потери холостого хода на основном ответвлении, Вт |  | 680
1.12 | Потери короткого замыкания на основном ответвлении, при 115 С, Вт |  | 2845
1.13 | Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, % |  | 6
1.14 | Ток холостого хода на основном ответвлении, % |  | 1.9
1.15 | Полная масса, не более, кг |  | 805
1.16 | Габаритные размеры (длина/ширина/высота), не более, мм |  | 1192/620/1423
1.17 | Ширина колеи (продольная х поперечная) |  | 720х520
Условия работы
2.1 | Число фаз |  | 3
2.2 | Высота установки над уровнем моря, не более, м |  | 1000
2.3 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  | У
2.4 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | 3
2.5 | Номинальная частота питающей сети по ГОСТ 13109-97, Гц |  | 50
2.6 | Степень загрязнения окружающей среды по ГОСТ 15150-69 |  | I
2.7 | Интенсивность землетресения по ГОСТ 17516.1-90, баллы по MSK-644 |  | 7
2.8 | Класс нагревостойкости обмоток НН-ВН |  | F-F
2.9 | Вид системы охлаждения |  | C
2.10 | Уровень изоляции обмоток ВН (пром. частоты/полный грозовой импульс) |  | 28/60
2.11 | Уровень изоляции обмоток НН (пром. частоты/полный грозовой импульс) |  | 5/0
2.13 | Класс климатических условий |  | С3
2.14 | Класс стойкости к воздействиям окружающей среды |  | E1
2.15 | Класс воспламеняемости |  | F1
2.12 | Степень защиты |  | IP00
Требования к электрической прочности изоляции
3.1 | Электрическая прочность изоляции по ГОСТ 1516.3 |  | облегченная
3.2 | Уровень исполнения внутренней изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | а
Требования к составным частям
4.1 | Количество и тип блока контроля температуры |  | 1хТР-100
4.2 | Количество и тип датчика температуры |  | 3хРТ100
4.3 | Длина кабеля датчика температуры, мм |  | 3
4.4 | Количество и тип катков |  | 4 х гладкие
4.5 | Подъемные и строповочные проушины |  | Да
Требования к упаковке
5.1 | Категория упаковки трансформатора по ГОСТ 23216 |  | КУ-4
5.2 | Тип внутренней упаковки по ГОСТ 23216 |  | ВУIV
Требования к транспортированию
6.1 | Категория в части механических воздействий по ГОСТ 23216 |  | С
6.2 | Категория в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 |  | 7
Требования к хранению
7.1 | Категория в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 |  | 8
Требования к надежности
8.1 | Установленная наработка на отказ, не менее, ч |  | 25000 | 25000
8.2 | Полный срок службы, не менее, лет |  | 30 | 30
Гарантии изготовителя
9.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет3 |  | 3 | -
Особые требования
Особые требования Электрощит Самара |  | Особые требования Заказчика4
Сведения о заказчике
Наименование организации
Энергетический объект
Контактное лицо
Телефон
E-mail
1Параметры и предельные отклонения параметров не указанные в опросном листе по ГОСТ Р 52719-2007.
2Заполняется Электрощит Самара.
3Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки с
Электрощит Самара.
4Значение параметра Заказчика является справочным.
electroshield.ru

## Лист РИ (hidden)
Лист регистрации изменений
Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата
| измененных | замененных | новых | аннулированных
Нов. | - | - | - | - | 1 | 0418-ХХХХ | - | Телегин | 2017-05-15