| СОГЛАСОВЫВАЮ: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Вице-президент по новым разработкам и инжинирингу |  | Президент АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» |
| __________________ Кирпиков А.В. |  | __________________ Шатунин В.В. |
| «____» _________________ 20 г. |  | «____» _________________ 20 г. |

Трансформаторы тока

ТПЛ-СЭЩ-10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(справочная)

ОРТ.135.012 ТИ

Содержание

1 Назначение	4

2 Технические данные	5

3 Устройство	9

4 Размещение и монтаж	10

5 Маркировка	11

6 Меры безопасности	12

7 Техническое обслуживание	13

8 Условное обозначение трансформатора	14

9 Сертификация	16

Приложение А	17

Приложение Б	25

Приложение В	36

Приложение Г	38

Приложение Д	58

Приложение Е	59

Приложение Ж	60

Введение

Настоящая информация предназначена для ознакомления с конструкцией и техническими характеристиками трансформаторов тока ТПЛ-СЭЩ-10, содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации данных изделий.

Все приведенные в технической информации величины справочные. Изготовитель оставляет за собой право изменения отдельных параметров в случае изготовления специальных трансформаторов с улучшенными техническими параметрами – увеличенным значением тока односекундной термической стойкости, изменением величин вторичных нагрузок, числа вторичных обмоток и других параметров.

В дополнение к настоящей информации следует пользоваться следующими документами:

● ТУ 3414-110-72210708-2008 Трансформаторы тока ТПЛ-СЭЩ-10. Технические условия.

● 0РТ.486.021 ПС Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10. Паспорт.

● 0РТ.142.039 РЭ Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10. Руководство по эксплуатации.

1 Назначение

1.1 Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 (именуемый в дальнейшем «трансформатор») предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты автоматики, сигнализации и управления, служит для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.

1.2 Трансформатор изготавливается в климатическом исполнении «У» и «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и предназначен для работы в следующих условиях:

верхнее значение температуры окружающего воздуха для исполнения «У» плюс 50С, для исполнения «Т» плюс 55С;

нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 45С для исполнения «У», минус 10С для исполнения «Т»;

относительная влажность воздуха 98% при плюс 25С для исполнения «У», при плюс 35С для исполнения «Т»;

высота над уровнем моря не более 1000 м;

окружающая среда невзрывоопасная; не содержащая токопроводящей пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы – атмосфера типа II по ГОСТ 15150.

положение трансформатора в пространстве – любое.

2 Технические данные

2.1 Основные технические данные трансформатора приведены в таблице 1. Конкретные значения технических параметров и измеренные значения указаны в паспорте на трансформатор. Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов различных исполнений указаны в приложении А настоящей технической информации.

2.2 Трансформатор обеспечивает одновременно два уровня изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3. При отсутствии специальных требований со стороны заказчика одноминутное испытательное напряжение изоляции первичной обмотки берется согласно ГОСТ 1516.3 для уровня изоляции «б», т.е. 42 кВ. При этом все трансформаторы, независимо от уровня изоляции, проходят контроль уровня частичных разрядов, который не должен превышать 20 пКл при напряжении измерения 7,62 кВ.

2.3 Класс нагревостойкости трансформатора - «В» по ГОСТ 8865.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10* |  |  |  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 750, 800, 1000, 1500, 2000 |  |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток, А | 1, 5 |  |  |  |  |
| Номинальная частота, Гц | 50* |  |  |  |  |
| Число вторичных обмоток, не более | 4 |  |  |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А, вторичных обмоток: для измерений - при cos2 = 1 - при cos2 = 0,8 (нагрузка индуктивно – активная) для защиты - при cos2 = 0,8 (нагрузка индуктивно – активная) | 1; 2; 2,5 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30;40; 50; 60 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30;40; 50; 60 |  |  |  |  |
| Класс точности: для измерений и учета для защиты | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 5Р или 10Р |  |  |  |  |
| . Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты Кном | от 2 до 35 |  |  |  |  |
| 10. Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений К Бном | от 2 до 35 |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |  |
| 11. Ток односекундной термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе: | Исп. 01, 21, 41-43, 61-63 | Исп. 11, 31, 51, 52, 71, 72 | Исп. 02, 22 | Исп. 12, 32 | Исп. 81 |
| 5 А | 0,5 | - | 1 | - | 0,5 |
| 10 А | 1 | - | 2 | - | 1 |
| 15 А | 1,6 | - | 3 | - | 1,6 |
| 20 А | 2 | - | 3 | - | 2 |
| 30 А | 3 | - | 4,5 | - | 3 |
| 40 А | 4 | - | 6 | - | 4 |
| 50 А | 5 | - | 8 | - | 5 |
| 75 А | 8 | - | 10 | - | 8 |
| 80 А | 8 | - | 10 | - | 8 |
| 100 А | 10 | - | 16 | - | 10 |
| 150 А | 16 | - | 20 | - | 16 |
| 200 А | 20 | - | 31,5 | - | 20 |
| 250 А | 25 | - | 31,5 | - | 25 |
| 300 А | 31,5 | 31,5 | 40 | 40 | 31,5 |
| 400 – 2000 А** | 40 | 40 | - | 40 | 40 |
| 12.Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе: | Исп. 01, 21, 41-43, 61-63 | Исп. 11, 31, 51, 52, 71, 72 | Исп. 02, 22 | Исп. 12, 32 | Исп. 81 |
| 5 А | 1,28 | - | 2,55 | - | 1,28 |
| 10 А | 2,55 | - | 5,1 | - | 2,55 |
| 15 А | 4,08 | - | 7,65 | - | 4,08 |
| 20 А | 5,1 | - | 7,65 | - | 5,1 |
| 30 А | 7,65 | - | 11,48 | - | 7,65 |
| 40 А | 10,2 | - | 15,3 | - | 10,2 |
| 50 А | 12,75 | - | 20,4 | - | 12,75 |
| 75 А | 20,4 | - | 25,5 | - | 20,4 |
| 80 А | 20,4 | - | 25,5 | - | 20,4 |
| 100 А | 25,5 | - | 40,8 | - | 25,5 |
| 150 А | 40,8 | - | 51 | - | 40,8 |
| 200 А | 51 | - | 80,33 |  | 51 |
| 250 А | 63,75 | - | 80,33 | - | 63,75 |
| 300 А | 80,33 | 80,33 | 102 | 102 | 80,33 |
| 400 – 2000 А** | 102 | 102 | - | 102 | 102 |

Примечание:

* Для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт, номинальное напряжение – 11 кВ, номинальная частота 60 Гц.

** Для трансформаторов исполнения 01 номинальный первичный ток до 400 А. Для трансформаторов исполнений 41-42, 61-62 номинальный первичный ток до 300 А. Для трансформаторов исполнений 21, 43, 63 номинальный первичный ток до 600 А.

- по требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с техническими параметрами, отличными от указанных в п.п. 7, 9, 10.

- при отсутствии специальных требований, трансформаторы изготавливаются со значениями технических параметров п.п. 9 и 10 – Кном =10, КБном=10.

- в зависимости от возможных комбинаций технических параметров, указанных в таблице трансформаторы изготавливаются в четырех габаритных размерах.

2.4 Кривые предельной кратности вторичных обмоток для защиты и кривые зависимости коэффициента безопасности приборов вторичных обмоток для измерений от нагрузки во вторичной цепи приведены в приложении 2 настоящей ТИ.

2.5 Кривые вольтамперных характеристик вторичных обмоток для основных вариантов трансформаторов приведены в приложении 4 настоящей технической информации.

Точные величины расчетного значения напряжения, токов намагничивания и сопротивления постоянному току вторичных обмоток приводятся в паспорте на конкретный трансформатор.

Расчетное значение напряжения согласно ГОСТ 7746 определяется по формуле:

, где

I2ном – номинальный вторичный ток, А;

К – номинальный коэффициент безопасности обмотки для измерения или номинальная предельная кратность обмотки для защиты;

R2 – сопротивление вторичной обмотки постоянному току (измеренное), приведенное к температуре, при которой определяют ток намагничивания, Ом;

Z2ном – номинальная вторичная нагрузка, Ом.

, где

S2ном – номинальная вторичная нагрузка, В∙А

Измерения напряжения необходимо осуществлять непосредственно на выводах испытуемой вторичной обмотки вольтметром, показания которого пропорциональны среднему значению напряжения, а шкала градуирована в действующих значениях синусоидальной кривой.

Действующее значение тока намагничивания следует измерять амперметром класса точности не ниже 1.

Ток намагничивания вторичных обмоток, выраженный в %, находят по формуле: , где

К – коэффициенты Кном или КБном.

Ток намагничивания вторичных обмоток для защиты должен быть не более 5% - для класса 5Р и 10% - для класса 10Р.

Ток намагничивания вторичных обмоток для измерения должен быть не менее 10% ,т.е. при пропускании по вторичной обмотке тока:

для трансформаторов с вторичным током 5 (А), I2нам=К/2,

напряжение на выводах вторичной обмотки должно быть не более расчетного значения.

3 Устройство

3.1 Трансформатор выполнен в виде проходной
(ТПЛ-СЭЩ-10-01,02,11,12,21,22,31,32,41,42,43,51,52,61,62,63,71,72) и опорно-проходной (ТПЛ-СЭЩ-10-81) конструкции. Общий вид трансформатора, габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса, приведены в приложении А. Корпус трансформатора выполнен из эпоксидного компаунда, который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от механических и климатических воздействий.

3.2 Выводы первичной обмотки расположены на боковых поверхностях трансформатора. Вторичные обмотки размещены каждая на своем магнитопроводе. Выводы вторичных обмоток имеют 2 варианта исполнения и расположены в нижней части трансформатора.

3.3 Трансформаторы не подлежат заземлению, т.к. корпус трансформатора выполнен из литой смолы и не имеет подлежащих заземлению металлических частей.

4 Размещение и монтаж

4.1 Трансформатор устанавливают в шкафах КРУ, КРУН и КСО в соответствии с чертежами этих изделий. При размещении трансформаторов исполнений ТПЛ-СЭЩ-10-01, 02, 21, 22, 41, 42, 43, 61, 62, 63 на месте установки необходимо выдержать минимальное расстояние 15 мм между заземленными металлическими частями шкафа и отливкой трансформатора (см. рисунок А.8).

Крепление трансформаторов на месте установки производится с помощью четырех болтов с резьбой М12 через втулки, пропущенные на фланце трансформатора исполнений ТПЛ-СЭЩ-10-01,02, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 43, 51, 52, 61, 62, 63, 71, 72, для трансформатора ТПЛ-СЭЩ-10-81 с помощью четырех болтов М12 к закладным элементам крепления, расположенным на основании трансформатора.

4.3 Провода, присоединяемые к вторичным выводам трансформатора, должны быть снабжены наконечниками или свернуты в кольцо под винт М6 и облужены. При монтаже следует учитывать, что при направлении тока в первичной цепи от Л1 к Л2 вторичный ток во внешней цепи (приборам) направлен от И1 к И2.

4.4 Для удобства подъема, опускания и удержания на весу, монтажных и такелажных работах первичные выводы использовать не допускается, рекомендуется использовать монтажный фланец трансформатора для исполнений ТПЛ-СЭЩ-10-01,02,11,12,21,22,31,32,41,42,43,51,52,61,62,63,71, 72, для исполнений ТПЛ-СЭЩ-10-81 – формовочные уступы на боковых стенках трансформатора

5 Маркировка

5.1 Трансформатор имеет паспортную табличку, выполненную по 
ГОСТ 7746 и табличку с предупреждающей надписью о высоком напряжении на выводах разомкнутых вторичных обмоток.

5.2 Маркировка первичной обмотки Л1, Л2, вторичных обмоток 1И1, 1И2, 2И1, 2И2 выполнена методом литья на корпусе трансформатора.

5.3 Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192 нанесена непосредственно на тару.

6 Меры безопасности

6.1 Конструкция, монтаж и эксплуатация трансформаторов должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и 
ГОСТ 12.2.007.3, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», и «Правил устройства электроустановок».

6.2 Не допускается производить какие-либо переключения во вторичных цепях трансформатора, не убедившись в том, что напряжение с первичной обмотки снято. В процессе эксплуатации должна быть исключена возможность размыкания вторичных цепей трансформатора.

7 Техническое обслуживание

7.1 При техническом обслуживании трансформатора необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности».

7.2 Техническое обслуживание проводится в сроки, предусмотренные для установки, в которую встраивается трансформатор.

7.3 Техническое обслуживание проводится в следующем объеме:

- очистка поверхности трансформатора от пыли и грязи;

- внешний осмотр трансформатора на отсутствие повреждений;

- измерение сопротивления изоляции первичной обмотки проводится мегомметром на 2500 В, сопротивление должно быть не менее 1000 МОм;

- измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток проводится мегомметром на 1000 В. Сопротивление должно быть не менее 50 МОм.

7.4 Трансформаторы в эксплуатации подлежат периодической поверке по методике ГОСТ 8.217, межповерочный интервал – не более 16 лет.

7.5 Трансформаторы ремонту не подлежат.

Средняя наработка до отказа – 2,0·105 ч.

Средний срок службы трансформатора - 30 лет.

8 Условное обозначение трансформатора

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Т П Л - СЭЩ-10 -ХХ - Х/Х/Х-Х/Х/Х- Х/Х - Х 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория размещения по ГОСТ 15150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 («У» или «Т») |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный вторичный ток, А 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный первичный ток, А 20..2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная нагрузка, В∙А 5; 10; 15; 20; 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 5Р; 10Р |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конструктивный вариант исполнения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрированный товарный знак изготовителя |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С литой изоляцией |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проходной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трансформатор тока |

Пример записи обозначения проходного трансформатора тока конструктивного варианта исполнения 11 с номинальным первичным током 1500 А, номинальным вторичным током 5 А с четырьмя вторичными обмотками (первая - для коммерческого учета электроэнергии с классом точности 0,2S и нагрузкой 10 ВА, вторая – для подключения цепей измерения с классом точности 0,5 и нагрузкой 10 В∙А, третья и четвертая - для подключения цепей защиты с классом точности 10Р и нагрузкой 15 ВА); климатического исполнения «У» категории размещения 2 по ГОСТ 15150 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор тока

ТПЛ-СЭЩ-10-11 0,2S/0,5/10Р/10Р –10/10/15/15-1500/5 У2

ТУ 3414-110-72210708-2008

При выборе исполнения трансформаторов необходимо руководствоваться приложением А и таблицей 1 настоящей технической информации.

При наличии специальных требований к значению коэффициента безопасности приборов вторичных обмоток для измерения и предельной кратности вторичных обмоток для защиты, их необходимо указывать в опросном листе на трансформатор.

При заказе необходимо учитывать, что увеличение таких параметров, как количество вторичных обмоток, номинальная нагрузка вторичных обмоток, предельная кратность ведет к увеличению габаритов трансформатора, поэтому в зависимости от сочетания технических параметров, габаритные размеры и исполнение трансформатора может измениться от указанного в заказе.

При заказе трансформаторов с разными коэффициентами трансформации на вторичных обмотках необходимо указывать номинальный первичный ток трансформатора. По умолчанию трансформаторы изготавливаются с первичным током, соответствующим наименьшему коэффициенту трансформации.

9 Сертификация

Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.PA01.B.23916/22. Срок действия с 06.07.2022г по 05.07.2025г.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений 
№71808-18. Срок действия до 09.07.2029г. Выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Приложение А

(обязательное)

Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформатора тока ТПЛ-СЭЩ-10

Рисунок А.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформатора тока ТПЛ-СЭЩ-10-01, 02

Продолжение приложения А

Рисунок А.2 Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформатора тока ТПЛ-СЭЩ-10-11, 12

Продолжение приложения А

Рисунок А.3 Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформатора тока ТПЛ-СЭЩ-10-21, 22

Продолжение приложения А

Рисунок А.4 Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформатора тока ТПЛ-СЭЩ-10-31, 32

Продолжение приложения А

Рисунок А.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформатора тока ТПЛ-СЭЩ-10-41-43, 61-63

Продолжение приложения А

Рисунок А.6 Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформатора тока ТПЛ-СЭЩ-10-51, 52, 71, 72

Продолжение приложения А

Рисунок А.7 Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформатора тока ТПЛ-СЭЩ-10-81

Продолжение приложения А

Рисунок А.8 Размещение трансформаторов тока ТПЛ-СЭЩ-10 на месте установки (пример)

Приложение Б

(справочное)

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Приложение В

(справочное)

I1 – ток короткого замыкания, протекающий по первичной обмотке трансформатора в реальный момент времени, А;

I1нас - первичный ток насыщения (А), т.е. максимальный ток в первичной обмотке при котором полная токовая погрешность при заданной вторичной нагрузке не превышает 10%.

I2 – ток, протекающий во вторичной цепи трансформатора в реальный момент времени, А;

I2нас- вторичный ток насыщения (А), т.е. максимальный ток во вторичной обмотке при котором полная токовая погрешность при заданной вторичной нагрузке не превышает 10%.

Порядок определения тока во вторичной цепи следующий:

По кривым предельной кратности определяется значение «К» для фактической нагрузки на вторичной обмотке трансформатора.

По формуле , где  I1ном- номинальный первичный ток, А, определяется значение первичного тока насыщения.

Зная ток короткого замыкания, можно найти по графику значение на оси абсцисс.

Продолжение приложения В

Находится ордината, соответствующая точки пересечения кривой со значением по оси абсцисс.

Определяется значение I2, исходя из соотношения , 
где I2ном - номинальный вторичный ток, А.

Пример1:

Рассмотрим случай для трансформатора 100/5, с фактической нагрузкой, соответствующей номинальной 15ВА с cos2 = 0,8 и предельной кратностью 12, при протекании по первичной обмотке трансформатора тока короткого замыкания 16000 А.

Значение по оси абсцисс:

По графику определяем соответствующее значение по оси ординат – 1,5.

А

Т.е. для данного трансформатора при номинальной нагрузке и протекании по первичной обмотке тока 16 кА, ток во вторичной обмотке для защиты будет 90 А.

Пример 2:

Рассмотрим случай для того же трансформатора, но в режиме проведения испытания на стойкость к токам короткого замыкания. В этом случае, вторичная обмотка замкнута накоротко перемычкой, т.е. нагрузка около 0,5В·А с cos2 =1.

При такой нагрузке К = 50..60 (определяется по кривым предельной кратности).

Значение по оси абсцисс:

По графику определяем соответствующее значение по оси ординат – 1,6.

Т.е. для данного трансформатора ток во вторичной обмотке для защиты в режиме испытаний на стойкость к токам короткого замыкания будет равен примерно 380 А.

Приложение Г

(справочное)

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,5, номинальной нагрузкой 10 В·А и КБном  = 10 трансформаторов с первичным током 300 А (для исполнений 11, 12, 31, 32)

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,055 Ом

Продолжение приложение Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,5S, номинальной нагрузкой 10 В·А и КБном  = 10 трансформаторов с первичным током 300 А (для исполнений 11, 12, 31, 32)

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,06 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для защиты с КТ 5Р, 10Р, номинальной нагрузкой 15 В·А и Кном = 10 трансформаторов с первичным током 300 А (для исполнений 11, 31)

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,085 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,2S; 0,2, номинальной нагрузкой 10 В·А и КБном = 10 трансформаторов с первичным током 400 А (для исполнений 11, 31)

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,06 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,5S, номинальной нагрузкой 10 В·А и КБном  = 10 трансформаторов с первичным током 400 А (для исполнений 11, 31)

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,07 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,5, номинальной нагрузкой 10 В·А и КБном  = 10 трансформаторов с первичным током 400 А (для исполнений 11, 31)

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,06 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для защиты с КТ 5Р, 10Р, номинальной нагрузкой 15 В·А и Кном  = 10 трансформаторов с первичным током 400 А (для исполнений 11, 31)

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,09 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,5, номинальной нагрузкой 10 В·А и КБном  = 10 трансформаторов с первичными токами 20..300, 600 А

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,07 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,2S; 0,2; 0,5S, номинальной нагрузкой 10 В·А и КБном  = 10 трансформаторов с первичными токами 20..300, 600 А; вторичной обмотки для измерения с КТ 0,2S; 0,2, номинальной нагрузкой 10 ВА и КБном  = 10 трансформаторов с первичным током 300 А (для исполнений 11, 12, 31, 32)

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,10 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для защиты с КТ 5Р, 10Р, номинальной нагрузкой 15 В·А и Кном  = 10 трансформаторов с первичными токами 20..300, 600 А

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,12 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,5, номинальной нагрузкой 10 В·А и КБном  = 10 трансформаторов с первичными токами 400, 800 А

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,10 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,5S, номинальной нагрузкой 10 В·А и КБном  = 10 трансформаторов с первичными токами  400, 800 А

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,11 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,2S; 0,2, номинальной нагрузкой 10 В·А

и КБном  = 10 трансформаторов с первичными токами 400, 800 А

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,11 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для защиты с КТ 5Р, 10Р, номинальной нагрузкой 15 В·А и Кном  = 10 трансформаторов с первичными токами 400, 800 А

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,16 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,5, номинальной нагрузкой 10 В·А и КБном  = 10 трансформаторов с первичным током 1000 А

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,11 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,5S, 0,2 номинальной нагрузкой 10 В·А

и КБном  = 10 трансформаторов с первичным током 1000 А

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,11 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,2S, номинальной нагрузкой 10 В·А

и КБном  = 10 трансформаторов с первичным током 1000 А

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,12 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для защиты с КТ 5Р, 10Р, номинальной нагрузкой 15 В·А и Кном =10 трансформаторов с первичными токами 1000 А

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,17 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для измерения с КТ 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5, номинальной нагрузкой 10 В·А и КБном = 10 трансформаторов с первичным током 1500 А

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,15 Ом

Продолжение приложения Г

ВАХ вторичной обмотки для защиты с КТ 5Р, 10Р, номинальной нагрузкой 15 В·А и Кном  = 10 трансформаторов с первичными токами 1500 А

Сопротивление обмотки постоянному току – 0,22 Ом

Приложение Д

(справочное)

Стандартные схемы подключения трансформаторов:

Приложение Е

(справочное)

Перечень документов, на которые даны ссылки

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.2.007.3-75 | ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности. |
| ГОСТ 1516.3-96 | Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. |
| ГОСТ 7746-2015 | Трансформаторы тока. Общие технические условия. |
| ГОСТ 8865-93 | Материалы электроизоляционные для электрических машин, трансформаторов и аппаратов. Классификация по нагревостойкости. |
| ГОСТ 9920-89 | Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции. |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов. |
| ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (коды IP) |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
| ГОСТ 15543.1-89 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| ГОСТ 17516.1-90 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. |
| 0РТ.142.039 РЭ | Руководство по эксплуатации ТПЛ-СЭЩ-10 |

Приложение Ж

(справочное)

443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит"                              ИНН 6313009980

Т: +7 846 2777444, 373 5055 | Ф: +7 846 3735055 | E: sales@electroshield.ru                                                              КПП 631050001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На измерительные трансформаторы тока производства ЗАО “ГК “Электрощит” – ТМ Самара”

Заказчик

(наименование предприятия, город)

Исполнитель: ФИО _____________________________________________ Тел.: ________________________________________

_________________________________________________________________ Факс: _______________________________________

Характеристики представлены в соответствии с технической информацией производителя (ТИ)

| Тип трансформатора |  | ТПЛ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ 10(6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение: 01-02; 11-12; 21-22; 31-32; 41-43; 51-52; 61-63; 71-72; 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Заполняется по числу вторичных обмоток) |  | 1-я обмотка |  | 2-я обмотка |  | 3-я обмотка |  | 4-я обмотка |
| Номинальный первичный ток, А (возможные значения: 5, 10, 15, 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 600; 750; 800; 1000; 1500; 2000; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток, А возможные значения: 1; 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности обмоток измерения защиты (возможные значения: 0,5; 0,2; 0,5S; 0,2S - для измерений) (возможные значения: 10Р*; 5Р – для защиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА (возможные значения: от 1 до 60, 10*; 15*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток односекундной термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент предельной кратности (для защиты), Кном (возможные значения: от 2 до 35, 10*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент безопасности приборов (для измерений), КБном (возможные значения: от 2 до 35, 10*) |  |  |  | Количество, - шт. |  |  |  |  |

Климатическое исполнение и категория размещения – У2.

Примечание___________________________________________________________________

дата______________ подпись_______________

Невостребованные графы прочеркнуть                                                                      М. П.

“*” - типовые параметры.

Дирекция по продажам трансформаторов:

факс: (846) 276-29-22;  E-mail: dpst@elsh.ru

тел.:  (846) 276-26-59; 277-73-81; 277-73-82; 277-74-03; 277-74-02; 277-74-01; 372-42-46.

electroshield.ru

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер доку-мента | Входящий номер со-проводи-тельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | Заме-нен-ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |  |
| 1 | 1, 60 | 2-59 | - | - | 60 | 0441-1631 | От 13.09.2021 |  | 17.09.2021 |
| 2 | - | 2, 6, 17-59 | - | - | - | 0441-2365 | От 22.03.2021 |  | 23.04.2021 |
| 3 | - | 3, 16, 17-23, 58 | - | - | - | 0441-2533 | От 01.12.2022 |  | 02.12.2022 |
| 4 | 61 | 2, 10, 16, 21, 24-60 | - | - | 61 | 0441-2972 | От 16.10.2023 |  | 16.10.2023 |